海锐电气

HAIRUI ELECTRIC

HRJB1610(A)微机保护测控装置

使用说明书

（版本：V1.0）

西安海锐电气测控有限公司

XIAN HAIRUI ELECTRIC CO.,LTD

目  录

一    HR-JB1610变电站综合自动化系统概述	5

1 概述	5

1.1 产品的主要特点	5

1.2  产品型号说明	5

1.3  产品执行的标准	6

2  技术指标	7

2.1  环境条件	7

2.2  电气绝缘性能	7

2.3  机械性能	7

2.4  电磁兼容性	8

2.5  安全性能	8

2.6  过载能力	8

2.7  主要技术参数	9

2.8  主要技术性能指标	9

3  硬件说明	10

二、 HR-JB1610线路保护测控装置	11

1  适用范围	11

2 保护功能说明	11

2.1 速断I段保护（瞬时速断保护）	12

2.2  速断II段保护（限时速断保护）	12

2.3  过流保护	12

2.4  过流加速保护	13

2.5  相电流保护方向元件	13

2.6  相电流保护低压闭锁元件	14

2.7  过负荷保护	14

2.8  零序过流保护	14

2.9  PT断线报警	15

2.10  低频减载	15

2.11  三相一次重合闸	15

2.12  欠压保护	16

3   液晶显示说明及操作方法	16

4 定值清单及说明	21

5   遥信清单及说明	23

6   信号继电器说明	24

7附图	25

7.1  硬件原理框图	25

7.2端子图	27

7.3控制回路原理图	29

三、  HR-JB1610配电变压器保护测控装置	31

1 适用范围	31

2 保护功能说明	31

2.1  电流速断保护	32

2.2  过流保护	32

2.3  正序过流保护	33

2.4  过负荷保护	33

2.5  (高压侧)零序过流保护	33

2.6  PT断线报警	33

2.7  负序过流I段	34

2.8  负序过流II段	34

2.9  欠压保护	34

2.10  过压保护	34

2.11  零序过压保护	35

2.12  瓦斯保护	35

2.13  温度保护	35

3 液晶显示说明及操作方法	35

4 定值清单及说明	37

5  遥信清单及说明	38

6   信号继电器说明	39

7  附图	40

7.1  硬件原理框图	40

7.2  端子图	42

7.3  控制回路原理图	44

四、 HR-JB1610电动机保护测控装置	46

1  适用范围	46

2  保护功能说明	46

2.1  电流速断保护	47

2.2  过流保护	47

2.3  过负荷保护	48

2.4  堵转保护	48

2.5  零序过流保护	48

2.6  负序过流I段	49

2.7  负序过流II段	49

2.8  PT断线报警	49

2.9  低压保护	50

2.10  过压保护	50

2.11  启动时间过长保护	50

2.12  过热保护	50

2.13  过热报警	51

3   液晶显示说明及操作方法	51

4	定值清单及说明	53

5  遥信清单及说明	54

6  信号继电器说明	55

7  附图	56

7.1  硬件原理框图	56

7.2  端子图	58

7.3	控制信号原理图	60

1  适用范围	62

2  装置保护功能说明	62

2.1  电流速断保护	63

2.2  过流保护	63

2.4  不平衡电压保护	64

2.5  不平衡电流保护	64

2.6  PT断线报警	64

2.7  过压保护	64

2.8  低压保护	65

3  液晶显示说明及操作方法	65

4	定值清单及说明	67

5  遥信清单及说明	67

6  信号继电器说明	68

7   附图	69

7.1  硬件原理框图	69

7.2  端子图	71

7.3  控制回路原理图	73

六、 HR-JB1610 PT并解列监测装置	75

1  适用范围	75

2  保护功能说明	75

2.1  欠压报警1	75

2.2  欠压报警2	75

2.3  零序过压报警1	76

2.4  零序过压报警2	76

2.5  过压报警1	76

2.6  过压报警2	76

2.7  PT并解列原理	77

3  液晶显示说明及操作方法	77

4定值清单及说明	78

5  遥信清单及说明	79

6  信号继电器说明	79

7  附图	81

7.1  装置硬件原理框图	81

7.2  端子图	82

7.3　原理图	83

7.4　信号回路图	84

七 、HR-JB1610进线备用电源自投装置	85

1  适用范围	85

2  备投投入原则及算法	85

3  液晶显示说明及操作方法	90

4	定值清单及说明	91

见表4.1	91

5  遥信清单及说明	92

6   信号继电器说明	92

7  附图	93

7.1  硬件原理框图	93

# 一    HR-JB1610变电站综合自动化系统概述

## 1 概述

HR-JB1610型变电站综合自动化系统是西安海锐电气测控有限公司,在总结、吸取国内外同类产品的成功运行经验的基础上，结合公司多年在该领域的研究经验，融入先进、成熟的设计理念，自行研制、开发、生产的新型自动化系统。该系统由一系列功能各异的保护测控装置组成，针对35KV及以下电压等级的终端用户，有较高的性价比。保护装置基于TI公司优秀的32位DSP F280x,保护软件采用以虚拟继电器的思想，以C++面向对象语言实现，模块清晰、组态灵活、升级方便，系统内部各装置之间采用CANBUS总线或485总线通讯，系统与后台、远方调度采用以太网或串口通讯,可与HR-2000系统无缝对接。

### 1.1 产品的主要特点

  - 采样元件采用精密电压电流互感器，体积小，重量轻，负载小。

  - 测量采用高精度A/D转换器，精度达0.2级，并计及11次谐波。符合国家对RTU的要求。

  - 可显示测量和保护电量参数的幅值及相位，便于用户检查接线。

  - 掉电保存的事件顺序记录(SOE)。

  - 硬件设计标准化，CPU采用高可靠性的32位TI F280x DSP芯片，芯片内置程序存储器、网络控制器，所有芯片均采用工业品，稳定性、可靠性极高。

  - 大屏幕液晶显示屏，全汉化显示，调试、整定、维护方便。

  - 10套保护定值,定值区切换安全方便。

  - 六层印制电路板布线技术及SMT表面贴装工艺，抗震、抗干扰能力强。

  - 软件设计模块化、组态化，功能配置灵活，可满足不同用户要求。

### 1.3  产品执行的标准

本产品执行的标准为：西安海锐电气测控有限公司企业标准《HR-JB1610系列综合自动化装置企业标准》，本标准引用标准包括：

GB/T2900.1 					电工术语 基本术语

GB/T2900.17					电工术语 电器继电器

GB/T2900.49					电工术语 电力系统保护

GB4208 						外壳防护等级（IP代码）

GB4943 						信息技术设备的安全

GB/T5169.5-1997		电工电子产品着火危险试验 第二部分：实验方法 第二篇：针焰试验

GB/T7261-2000		继电器及装置基本试验方法

GB9969.1	工业产品使用说明书 总则

GB/T11287-2000	量度继电器和保护装置的振动试验（正弦）

GB/T14537-1993	量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验

GB/T14598.3	电气继电器 第五部分：电气继电器的绝缘试验

GB/T14598.9-1995	量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第3篇：辐射电磁场干扰试验

GB/T14598.10-1996	量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第4篇：快速瞬变干扰试验

GB/T14598.13-1998	量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第1部分：1MHz脉冲干扰试验

GB/T14598.14-1998	量度继电器和保护装置的电气干扰试验 第2部分：静电放电试验

GB/T17626.5-1999            电磁兼容  试验和测量技术

浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T17626.6-1998            电磁兼容  试验和测量技术

射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T17626.8-1998            电磁兼容  试验和测量技术

工频磁场抗扰度试验

GB/14598.16-2002            量度继电器和保护装置的电磁发射试验

GB16836-1997	量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

DL/T478-2001	静态继电保护及安全自动化装置通用技术条件

JB/T7828	继电器及其装置包装、贮运技术条件

JB/T9568-2000	电力系统继电器、保护及自动化装置通用技术条件

## 2  技术指标

### 2.1  环境条件

1) 正常工作大气条件

a) 环境温度：-25℃~+55℃；

b) 相对湿度：5%~95%；

c) 大气压力：86kPa~106kPa。

2) 贮存、运输极限环境温度

贮存、运输环境温度的极限值为-25℃~+70℃，在不施加任何激励量的条件下，装置不应出现不可逆变化。温度恢复正常后，装置能正常工作。

3) 周围环境

装置的使用地点应无爆炸危险、无腐蚀性气体及导电尘埃、无严重霉菌、无剧烈振动源，不允许有超过发电厂变电站范围内可能遇到的电磁场存在。有防御雨、雪、风、沙、尘埃及防静电措施。

### 2.2  电气绝缘性能

1) 绝缘电阻

各带电导电回路分别对非带电金属部分及外壳之间，无电气联系的各带电导电回路之间，用开路电压为500V的兆欧表测定其绝缘电阻值应不小于100M(。

2) 介质强度

各带电的导电电路对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，以及电气上无联系的各带电的导电电路之间，应能承受2kV（有效值）、50Hz的交流试验电压，历时1min，而无击穿或闪络现象。

3) 冲击电压

各带电的导电电路对地（即外壳或外露的非带电金属零件）之间，以及电气上无联系的各带电的导电电路之间，应能承受冲击电压波形为标准雷电波，幅值为5kV的试验电压，此后无绝缘损坏。检验过程中，允许出现不导致绝缘损坏的闪络现象。

### 2.3  机械性能

1) 振动响应

装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.1规定的严酷等级为I级振动响应检验。

2) 冲击响应

装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为I级冲击响应检验。

3) 振动耐久

装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。

4) 碰撞

产品能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。

### 2.4  电磁兼容性

1) 承受辐射磁场干扰

装置应能承受GB/T14598.9中规定的严酷等级为III级的电磁场干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

2) 承受快速瞬变干扰

装置应能承受GB/T14598.10中规定的严酷等级为IV级的快速瞬变干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

3) 承受脉冲群干扰

装置应能承受GB/T14598.13中规定的严酷等级为IV级的1MHZ和100KHZ脉冲群干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

4) 承受静电放电干扰

装置应能承受GB/T14598.14中规定的严酷等级为III级的静电放电干扰试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

5) 浪涌（冲击）抗干扰度

装置应能承受GB/T17626.5中规定的严酷等级为III级的浪涌（冲击）抗干扰度试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

6) 射频场感应的传导骚扰抗扰度

装置应能承受GB/T17626.6中规定的严酷等级为III级的射频场感应的传导骚扰抗扰度试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

- 工频磁场抗扰度

装置应能承受GB/T17626.8中规定的严酷等级为IV级的工频磁场抗扰度试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

- 电磁发射

装置应能承受GB/T14598.16中规定的电磁发射试验，试验期间及试验后装置的性能应符合本标准中规定的技术性能。

### 2.5  安全性能

产品符合GB 16836外壳防护等级不低于IP20、安全类别为I类。

### 2.6  过载能力

产品的过载能力符合DL/T 478-2001的以下规定：

1) 交流电流回路：在2倍额定电流下连续工作，10倍额定电流下允许10S，40倍额定电流下允许1S；

2) 交流电压回路：在1.2倍额定电压下连续工作，1.4倍额定电压下允许10S。

### 2.7  主要技术参数

1)	工作电源参数

a) 额定直流电源电压

额定直流电源电压为220VDC，允许偏差-20%~+10%，纹波系数不大于5%；

b) 额定交流电源电压

额定交流电源电压为220VAC，允许偏差-20%~+10%，波形畸变不大于5%。

2) 额定参数

a) 交流电流：保护电流5A，测量电流5A，零序电流4A；

b) 交流电压：100V；

c) 频率：50Hz。

3) 功耗

产品的功耗符合DL/T 478-2001的以下规定：

a) 交直流电源回路：当正常工作时，不大于20W；当装置动作时不大于40W；

b) 交流电压回路：当IN=5A时，每相不大于1VA；

c) 交流电流回路：当额定电压时，每相不大于1VA。

4) 输出接点容量

在电压不大于250V，电流不大于1A，时间常数L/R为（5±0.75ms）的直流有感负荷回路中，触点断开容量为150W，允许长期通过电流不大于5A。

5)机箱结构

装置的外形尺寸如图1-1所示

装置的安装开孔尺寸如图1-2所示

图1-1外形尺寸                      图1-2安装开孔尺寸(单位:mm)

### 2.8  主要技术性能指标

1) 交流回路精确工作范围

a) 测量电压范围：0~128V(有效值)，误差不超过±0.2%；

b) 测量电流范围：0~6.4A(有效值)，误差不超过±0.5%；

c) 频率测量范围：45~55Hz，误差不超过±0.02Hz；

d) 功率和功率因数误差不超过±0.5%；

2) 定值误差

a) 电流及电压定值误差：<±5%整定值；

b) 频率定值误差：<±0.02Hz；

c) 时间定值误差：<±(1%整定值+50ms)；

d) 保护元件固有动作时间不大于50ms。

## 3  硬件说明

装置集保护、控制、测量、事件记录为一体，采用交流采样技术，采样频率为1200HZ。装置内置精密电流互感器，电压互感器。

装置中CPU完成装置的所有控制功能、A/D功能、软硬件自检。插件采用了多层印制板及表面贴装工艺，外观小巧、结构紧凑。CPU采用TI 公司的32位DSP F280x ，为工业级芯片。CPU在交流输入信号的一个周期内采样24次。

装置保护电量的基波及谐波通过数字滤波，采用付氏算法求得，做出保护逻辑判断，驱动或闭锁装置上的出口继电器，该算法有利于消除模拟通道的零漂，具有较高的可靠性。测量的电量参数通过模拟量有效值算法求得（计及11次谐波），在大屏幕液晶显示器上显示，精度较高。考虑到现在高压开关柜均可带防跳回路，本装置不带防跳回路，采用继电器干接点出口。装置的遥信开入为交流220V强电信号，抗干扰能力强。

# 二、  HR-JB1610线路保护测控装置

## 1  适用范围

适用于35KV及以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统的线路保护测控装置。产品分为Y-Y接法和V-V接法两种，电压回路采取星形接线，可测量三相电压，线电压通过计算得到；电压回路采取三角形接线，针对电压互感器V-V接线的方式，只能测量三个线电压。两种装置的保护设置完全相同。

## 2 保护功能说明

HR-JB1610线路保护测控装置保护功能配置逻辑图如下：

### 2.1 速断I段保护（瞬时速断保护）

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Isd1

- T>Tsd1

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Isd1为速断I段电流整定值, Tsd1速断I段延时整定值。

速断I段保护可选择方向闭锁或低压闭锁。

### 2.2  速断II段保护（限时速断保护）

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Isd2

- T>Tsd2

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Isd2为速断II段电流整定值, Tsd2速断II段延时整定值。

速断II段保护可选择方向闭锁或低压闭锁。

### 2.3  过流保护

对于过流类型设置为“定时限”的情况，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Igl

2) T>Tgl

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igl为过流保护电流整定值, Tgl过流保护延时整定值。

对于过流类型设置为“反时限”的情况，反时限曲线可选择IEC四种反时限曲线之一，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于过流启动定值时，反时限定时器启动，若持续到定时器计算时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在定时器计算时限内电流返回则终止定时器。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Ifgl

- 时间满足下式

IEC等级A曲线：C1                    IEC等级B曲线：C2

（标准反时限）                       （非常反时限）

tp=TD*                     tp=TD*

IEC等级C曲线：C3						IEC长反时限：C4

（极端反时限）

tp=TD*                       tp=TD*

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Ifgl为过流启动整定值，TD=Tfgl为过流时间常数整定值，M为A、B、C三相中最大一相的电流幅值与过流启动整定值的比值，tp为反时限过流保护动作时限。

过流保护可选择方向闭锁或低压闭锁。

### 2.4  过流加速保护

装置设置了独立的加速段保护，采用后加速方式，实现手合于故障加速跳闸或自动重合于故障加速跳闸，该保护仅在合闸后3秒内开放。

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Ijs

- T>Tjs

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Ijs为过流加速整定值, Tjs过流加速延时整定值。过流加速保护可选择方向闭锁或低压闭锁。

### 2.5  相电流保护方向元件

相电流保护（速断I段保护、速断II段保护、过流保护和过流加速保护）可独立设置电流方向元件的 投退，方向元件采用内角30°功率方向继电器原理。

规定电流由母线流向线路为正方向，方向元件采用90°接线（Ia∥Ubc、Ib∥Uca、Ic∥Uab）,正方向动作方程为

式中：和分别代表90°接线方式中相对应的电流和电压向量。

令 ，即相对于的 角度，其中和分别代表90°接线方式中相对应的电流和电压向量(Uab//Ic,Ubc//Ia,Uca//Ib),当-60°＜(＜120°时为正方向，否则为反方向，角度误差±3°。

采用记忆电压消除近区三相短路时方向元件的死区，死区线电压门槛为5V。利用记忆电压判断的电流方向，若为正方向，则在电压消失后5秒失效。

只加入电流或电压时，电流方向为负，从而避免了误动。

### 2.6  相电流保护低压闭锁元件

相电流保护（速断I段保护、速断II段保护、过流保护、过流加速保护）可独立设置低电压闭锁元件的投退。低压元件判据为：

MIN{Uab、Ubc、Uca}<Uset

Uset可为Usd1,Usd2,Ugl,Ujs

### 2.7  过负荷保护

当A、B、C三相中任何一相电流大于过负荷整定值时，相应定时器启动，当定时器时间大于整定时间时，装置报警。若投入的是过负荷跳闸时，保护出口动作于跳闸，保护可带延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Igfh

- T>Tgfh

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igfh为过负荷整定值, Tgfh过负荷延时整定值。

### 2.8  零序过流保护

当零序电流大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在整定时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- 3I0>I0gl

- T>T0gl

式中：3I0为零序电流，I0gl为零序过流保护整定值，T0gl零序过流保护延时整定值。

### 2.9  PT断线报警

其判据为：

- 最大线电压小于10V,且至少一相电流大于0.4A,判三相PT断线；

- 最大线电压与最小线电压之差大于16V,判一相或两相PT断线；

- 延时10秒报PT断线；

- 最小线电压大于70V，则报PT断线恢复。

若PT断线报警投入，在PT断线期间，将闭锁相关带方向元件或低压闭锁的相电流保护，三相PT断线将瞬时闭锁欠压保护。

### 2.10  低频减载

当系统频率低于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态,则动作于跳闸。若在整定时限内频率返回则终止定时器。返回系数小于1.003。其动作判据:

f<Fdp 且    T>Tdp

式中：f为系统频率，Fdp为低频动作值，Tdp为整定时限。

低频减载可选择低电压闭锁、无流闭锁及滑差闭锁。

低电压闭锁判据为：

MIN{Uab、Ubc、Uca}<Udp

式中：Uab、Ubc、Uca为线电压，Udp为低频低压闭锁整定值。

无流闭锁判据为：

MAX{Ia、Ib、Ic}<Idp

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Idp为低频无流闭锁整定值。

滑差闭锁判据为：

df/dt>DFDT

式中：df/dt为滑差值，DFDT为滑差闭锁整定值。

### 2.11  三相一次重合闸

装置设有三相一次重合闸，可投退。为防止本线路有流时重合，重合闸可设置检无流方式。针对对侧线路电源情况，重合闸可选择检无压方式及检同期方式(对侧电压UL,应取对侧线路线电压UAB＇),当两侧有源时，可一侧投入检无压与检同期，另一侧则只投入检同期。

1)  重合闸启动方式

重合闸采用保护启动方式，当速断I段、速断II段、过流保护动作时，启动重合闸。

2)  重合闸充放电

当开关处于合位(H0=1)20秒，重合闸充电完成，重合闸放电条件为：

a) 控制回路断线；

b) 重合闸闭锁开入合位(H7=1)；

c) 重合闸动作；

- 重合闸整组复归；

- 低频减载、欠压保护、过负荷跳闸或零序过流跳闸动作。

3)  重合闸整组复归

重合闸启动后，若在1.2倍重合闸延时内，重合闸未动作，则重合闸整组复归。

### 2.12  欠压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则跳闸动作,返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }<Uqy

2) T>Tqy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Uqy为欠压保护整定值，Tqy为欠压保护延时整定值。

三相PT断线持续80ms,则闭锁欠压保护，若无流条件满足或PT断线报警解除，则解除欠压保护闭锁。

## 3   液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

注：符号“”重合闸充电电池标志，空心表示放电完毕，实心表示充电完成；f为本侧频率；fl为对侧频率。

按“▼”键显示画面（2）：

按“▼”键显示画面（3）：

注：线路保护无此画面。

按“▼”键显示画面（4）：

注：Ux为对侧线路A、B相之间的线电压。

按“▼”键显示画面（5）：

注：3I0为零序电流；保护电流前的“+”表示带方向的电流保护的方向为正，“-”号表示带方向的电流保护的方向为负。

按“▼”键显示画面（6）：

按“▼”键显示画面（7）：

按“▼”键显示画面（8）：

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面（该画面共保存32条最新的故障记录信息）：

注：报告画面依次显示报警时间：年-月-日  时：分：秒：毫秒；故障种类（如果是保护动作，将显示保护类型和动作值）；最后显示页数。按翻页键“▼”和“▲”继续查询其余报告。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：

显示画面（1）：

注：出厂密码为0000 按整定键进入报告清除画面，如需更改密码请更改参数设定中的系统密码。

显示画面（2）：

注：显示此画面后按整定键清除报警查询中所有信息，主要用于在必要时清除掉电保存的SOE报告。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：

显示画面(0)：

注：出厂密码为0000 按整定键进入参数设定画面，如需更改密码请更改参数设定中的系统密码。

当密码正确时，显示画面（1）：

注：定值区号范围为0-9，装置可储存10套定值；系统密码为操作密码，用户可以通过此菜单设定自己的操作密码，密码出厂设置为0000；通讯地址为单元通讯地址号；CAN波特设定为0波特率为25000BPS，设定为1波特率为50000BPS；。

按“▼”键显示画面（2）：

注：保持时间设定范围为0-300S；当设定为OS时，继电器保持到人为复位，设定其他时间则按设定时间保持。

按“▼”  键显示画面（3）：

注：若需要某一项保护动作或告警时事故继出口，根据软遥信表将对应的位设定为1，事故继电器出口。

若需要开关量变化后事故继出口，根据硬遥信表将对应的位设定为1，事故继电器出口。

按“▼”键显示画面（4）：

注：若需要某一项保护动作或告警时告警继出口，根据软遥信表将对应的位设定为1，告警继电器出口。

若需要开关量变化后告警继出口，根据硬遥信表将对应的位设定为1，告警继电器出口。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值设定画面：

显示画面（0）：

注：出厂密码为0000 按整定键进入定值设定画面，如需更改密码请更改参数设定中的系统密码。

当密码正确时，显示画面（1）：

注：按翻页键“▼”和“▲”显示画面第2-18页，可查看本装置定值表,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：

显示画面：

注：基准设定由生产厂家在出厂前设定,用户不需设定此画面。

## 4 定值清单及说明

定值见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电流速断I段 | DLSD1 |  | 投/退 | 1 |
| 1 | 速断I段方向 | SD1FX |  | 投/退 | 1 |
| 2 | 速断I段低压 | SD1DY |  | 投/退 | 1 |
| 3 | I段电压定值 | Usd1 | V | 3.0~100.0 | 0.1 |
| 4 | I段电流定值 | Isd1 | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 5 | 速断I段延时 | Tsd1 | S | 0.00~5.00 | 0.01 |
| 6 | 电流速断II段 | DLSD2 |  | 投/退 | 1 |
| 7 | 速断II段方向 | SD2FX |  | 投/退 | 1 |
| 8 | 速断II段低压 | SD2DY |  | 投/退 | 1 |
| 9 | II段电压定值 | Usd2 | V | 3.0~100.0 | 0.1 |
| 10 | II段电流定值 | Isd2 | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 11 | 速断II段延时 | Tsd2 | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 12 | 过流保护 | GLBH |  | 投/退 | 1 |
| 13 | 过流类型 | GLLX |  | 定时限/反时限 | 1 |
| 14 | 过流方向 | GLFX |  | 投/退 | 1 |
| 15 | 过流低压 | GLDY |  | 投/退 | 1 |
| 16 | 过流电压定值 | Ugl | V | 3.0~100.0 | 0.1 |
| 17 | 过流电流定值 | Igl | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 18 | 过流保护延时 | Tgl | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 19 | 过流保护曲线 | GLBHQX |  | C1/C2/C3/C4 | 1 |
| 20 | 过流启动定值 | Ifgl | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 21 | 过流时间常数 | Tfgl | S | 0.05~1.00 | 0.01 |
| 22 | 过流加速保护 | GLJS |  | 投/退 | 1 |
| 23 | 过流加速方向 | GLJSFX |  | 投/退 | 1 |
| 24 | 过流加速低压 | GLJSDY |  | 投/退 | 1 |
| 25 | 加速电压定值 | Ujs | V | 3.0~100.0 | 0.1 |
| 26 | 加速电流定值 | Ijs | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 27 | 过流加速延时 | Tjs | S | 0.00~5.00 | 0.01 |
| 28 | 过负荷保护 | GFH |  | 投/退 | 1 |
| 29 | 过负荷跳闸 | GFHTZ |  | 投/退 | 1 |
| 30 | 过负荷定值 | Igfh | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 31 | 过负荷延时 | Tgfh | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 32 | 零序过流保护 | LXGL |  | 投/退 | 1 |
| 33 | 零序过流跳闸 | LXGLTZ |  | 投/退 | 1 |
| 34 | 零序过流定值 | I0gl | A | 0.04~4.00 | 0.01 |
| 35 | 零序过流延时 | T0gl | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 36 | PT断线报警 | PTDX |  | 投/退 | 1 |
| 37 | 欠压保护 | QYBH |  | 投/退 | 1 |
| 38 | 欠压定值 | Uqy | V | 5.0~100.0 | 0.1 |
| 39 | 欠压延时 | Tqy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 40 | 低频减载 | DPJZ |  | 投/退 | 1 |
| 41 | 低频低压闭锁 | DPDYBS |  | 投/退 | 1 |
| 42 | 低频无流闭锁 | DPWLBS |  | 投/退 | 1 |
| 43 | 低频滑差闭锁 | DPHCBS |  | 投/退 | 1 |
| 44 | 低频低压定值 | Udp | V | 30.0~99.9 | 0.1 |
| 45 | 低频无流定值 | Idp | A | 0.2~10.0 | 0.1 |
| 46 | 低频滑差定值 | DFDT | Hz/S | 1.0~9.0 | 0.5 |
| 47 | 低频减载定值 | Fdp | Hz | 45.00~49.70 | 0.01 |
| 48 | 低频减载延时 | Tdp | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 49 | 重合闸 | CHZ |  | 投/退 | 1 |
| 50 | 重合闸延时 | Tchz | S | 0.1~10.0 | 0.1 |
| 51 | 重合检无流 | CHJWL |  | 投/退 | 1 |
| 52 | 重合检无压 | CHJWY |  | 投/退 | 1 |
| 53 | 重合检同期 | CHJTQ |  | 投/退 | 1 |
| 54 | 检无压定值 | Ujwy | V | 2.0~60.0 | 0.1 |
| 55 | 检同期压差 | DUjtq | V | 0.4~60.0 | 0.1 |
| 56 | 检同期角差 | DAjtq | ° | 1~90 | 1 |
| 57 | 检同期频差 | DFjtq | Hz | 0.01~1.00 | 0.01 |

## 5   遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 | (未定义) |
| 4 | S4(SW1.4) | 控制回路断线报警 | 控回断线报警解除 |
| 5 | S5(SW1.5) | PT断线报警 | PT断线报警解除 |
| 6 | S6(SW1.6) | 电流速断I段动作 | 电流速断I段复归 |
| 7 | S7(SW1.7) | 电流速断II段动作 | 电流速断II段复归 |
| 8 | S8(SW1.8) | 过流保护动作 | 过流保护复归 |
| 9 | S9(SW1.9) | 过流加速保护动作 | 过流加速保护复归 |
| 10 | S10(SW1.A) | 过负荷跳闸 | 过负荷跳闸复归 |
| 11 | S11(SW1.B) | 零序过流跳闸 | 零序过流跳闸复归 |
| 12 | S12(SW1.C) | 低频减载动作 | 低频减载复归 |
| 13 | S13(SW1.D) | 欠压保护动作 | 欠压保护复归 |
| 14 | S14(SW1.E) | 重合闸动作 | 重合闸复归 |
| 15 | S15(SW1.F) | 过负荷报警 | 过负荷报警复归 |
| 16 | S16(SW2.0) | 零序过流报警 | 零序过流报警复归 |
| 17~31 | S17~S31 | (未定义) | (未定义) |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | 开关合闸 |  |
| 1 | H1(HW.1) | 开关分闸 |  |
| 2 | H2(HW.2) | 开关远方位置 | 开关就地位置 |
| 3 | H3(HW.3) | 弹簧未储能 |  |
| 4 | H4(HW.4) | 手车运行位置 |  |
| 5 | H5(HW.5) | 手车试验位置 |  |
| 6 | H6(HW.6) | 接地刀合闸 | 接地刀分闸 |
| 7 | H7(HW.7) | 重合闸外部闭锁 |  |
| 8 | H8(HW.8) | 遥信8 |  |
| 9 | H9(HW.9) | 遥信9 |  |
| 10 | H10(HW.A) | 遥信10 |  |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H12(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H13(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H14(HW.E) | 遥信14 |  |
| 15 | H15(HW.F) | 遥信15 |  |

## 6   信号继电器说明

本装置具有2个信号继电器，分别为事故跳闸继电器、告警继电器。各信号继电器的出口条件均可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过定值整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。各信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示永久保持，直至手工复归。

## 7附图

### 7.1  硬件原理框图

### 7.2端子图

### 7.3控制回路原理图

# 三、  HR-JB1610配电变压器保护测控装置

## 1 适用范围

适用于35KV及以下电压等级的各种箱式变压器、出线变压器等的配电变压器保护测控装置。产品分为Y-Y接法和V-V接法两种，电压回路采取星形接线，可测量三相电压，线电压通过计算得到；电压回路采取三角形接线，针对电压互感器V-V接线的方式，只能测量三个线电压。两种装置的保护设置完全相同。

## 2 保护功能说明

配电变压器保护测控装置保护功能配置逻辑图如下：

### 2.1  电流速断保护

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) Max{Ia、Ib、Ic}>Isd

- T>Tsd

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Isd为电流速断保护电流整定值, Tsd电流速断保护延时整定值。

### 2.2  过流保护

对于过流类型设置为“定时限”的情况，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Igl

2) T>Tgl

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igl为过流保护电流整定值, Tgl过流保护延时整定值。

对于过流类型设置为“反时限”的情况，反时限曲线可选择IEC四种反时限曲线之一，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于过流启动定值时，反时限定时器启动，若持续到定时器计算时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在定时器计算时限内电流返回则终止定时器。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Ifgl

- 时间满足下式

IEC等级A曲线：C1                    IEC等级B曲线：C2

（标准反时限）                       （非常反时限）

tp=TD*                     tp=TD*

IEC等级C曲线：C3						IEC长反时限：C4

（极端反时限）

tp=TD*                       tp=TD*

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Ifgl为过流启动整定值，TD=Tfgl为过流时间常数整定值，M为A、B、C三相中最大一相的电流幅值与过流启动整定值的比值，tp为反时限过流保护动作时限。

### 2.3  正序过流保护

针对高压侧正序电流对正序启动电流的比值而设定的反时限保护,当正序电流大于正序启动电流的1.05倍时，根据所设定的时间常数计算出延时时间，当时间到且保护投入则出口动作。其公式为：

T=τ/[(I1/Ip)2-1.052]

式中：T为出口动作时间, τ=T1gl 为正序时间常数, I1为正序电流 , Ip =I1gl为正序启动电流，一般可取高压侧额定电流。

### 2.4  过负荷保护

当A、B、C三相中任何一相电流大于过负荷整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Igfh

- T>Tgfh

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igfh为过负荷电流整定值, Tgfh过负荷延时整定值。

### 2.5  (高压侧)零序过流保护

当(高压侧)零序电流大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在整定时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- 3I0>I0gl

- T>T0gl

式中：3I0为零序电流，I0gl为零序过流保护电流整定值， T0gl为零序过流保护延时整定值。

### 2.6  PT断线报警

其判据为：

- 最大线电压小于10V,且至少一相电流大于0.4A,判三相PT断线；

- 最大线电压与最小线电压之差大于16V,判一相或两相PT断线；

- 延时10秒报PT断线；

- 最小线电压大于70V，则报PT断线恢复。

### 2.7  负序过流I段

当负序电流大于负序过流I段整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) I2>I2gl1

2) T>T2gl1

式中：I2为负序电流，I2gl1为负序过流I段电流整定值, T2gl1负序过流I段延时整定值。

### 2.8  负序过流II段

当负序电流大于负序过流I段整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- I2>I2gl2

- T>T2gl2

式中：I2为负序电流，I2gl2为负序过流II段电流整定值, T2gl2负序过流II段延时整定值。

### 2.9  欠压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则跳闸动作,返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }<Uqy

2) T>Tqy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Uqy为欠压保护整定值，Tqy为欠压保护延时整定值。

三相PT断线持续80ms,则闭锁欠压保护，若无流条件满足或PT断线报警解除，则解除欠压保护闭锁。

### 2.10  过压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca之中有一个高于整定值时，相应定时器启动，

若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则动作于跳闸或报警（可设置），返回系数大于0.95。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }〉Ugy

2) T>Tgy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Ugy为过压保护整定值，Tgy为过压保护延时整定值。

### 2.11  零序过压保护

当零序电压大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在整定时限内电压返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) 3U0>U0gy

2) T>T0gy

式中：3U0为零序电压，U0gy为零序过压保护电压整定值，T0gy零序过压保护延时整定值。

### 2.12  瓦斯保护

包括重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警。

### 2.13  温度保护

包括超高温跳闸、温度过高报警。

### 3 液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

按“▼”键显示画面（2）：

按“▼”键显示画面（3）：

注：BT3775无此画面。

按“▼”键显示画面（4）：

注：3U0为零序电压。

按“▼”键显示画面（5）：

注：I1为正序电流；I2为负序电流； 3I0为零序电流。

按“▼”键显示画面（6）、（7）、（8）

软遥信量,硬遥信量, 参见第2章线路保护测控装置有关画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面：参见第2章线路保护测控装置报告查询画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：参见第2章线路保护测控装置报告清除画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：参见第2章线路保护测控装置时间设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：参见第2章线路保护测控装置参数设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值

设定画面：

显示画面（0）：输入密码画面，参见第2章线路保护测控装置定值设定的密码输入画面。

密码正确后，显示画面（1）：

注：按翻页键“▼”和“▲”显示画面第2-11页，可查看本装置定值表,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：参见第2章线路保护测控装置基准设定画面。

## 4 定值清单及说明

定值见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电流速断保护 | DLSD | 单位 | 投/退 | 1 |
| 1 | 电流速断定值 | Isd | A | 0.5~100 | 0.1 |
| 2 | 电流速断延时 | Tsd | S | 0.00~5.00 | 0.01 |
| 3 | 过流保护 | GLBH |  | 投/退 | 1 |
| 4 | 过流类型 | GLLX |  | 定时限/反时限 | 1 |
| 5 | 过流定值 | Igl | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 6 | 过流延时 | Tgl | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 7 | 过流保护曲线 | GLBHQX |  | C1/C2/C3/C4 | 1 |
| 8 | 过流启动定值 | Ifgl | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 9 | 过流时间常数 | Tfgl | S | 0.05~1.00 | 0.01 |
| 10 | 二相式CT | CT2 |  | 投/退 | 1 |
| 11 | 正序过流保护 | ZXGLBH |  | 投/退 | 1 |
| 12 | 正序基准电流 | I1gl | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 13 | 正序时间常数 | T1gl | S | 1~2400 | 1 |
| 14 | 过负荷保护 | GFH |  | 投/退 | 1 |
| 15 | 过负荷跳闸 | GFHTZ |  | 投/退 | 1 |
| 16 | 过负荷定值 | Igfh | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 17 | 过负荷延时 | Tgfh | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 18 | 负序过流I段 | FXGL1 |  | 投/退 | 1 |
| 19 | 负序I段定值 | I2gl1 | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 20 | 负序I段延时 | T2gl1 | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 21 | 负序过流II段 | FXGL2 |  | 投/退 | 1 |
| 22 | 负序II段定值 | I2gl2 | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 23 | 负序II段延时 | T2gl2 | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 24 | 零序过流保护 | LXGLBH |  | 投/退 | 1 |
| 25 | 零序过流跳闸 | LXGLTZ |  | 投/退 | 1 |
| 26 | 零序过流定值 | I0gl | A | 0.03~4.00 | 0.01 |
| 27 | 零序过流延时 | T0gl | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 28 | PT断线报警 | PTDX |  | 投/退 | 1 |
| 29 | 低压保护 | DYBH |  | 投/退 | 1 |
| 30 | 低压定值 | Uqy | V | 2.0~100.0 | 0.1 |
| 31 | 低压延时 | Tqy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 32 | 过压保护 | GYBH |  | 投/退 | 1 |
| 33 | 过压跳闸 | GYTZ |  | 投/退 | 1 |
| 34 | 过压定值 | Ugy | V | 50.0~128.0 | 0.1 |
| 35 | 过压延时 | Tgy | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 36 | 零序过压保护 | LXGY |  | 投/退 | 1 |
| 37 | 零序过压跳闸 | LXGYTZ |  | 投/退 | 1 |
| 38 | 零序过压定值 | U0gy | V | 3.0~128.0 | 0.1 |
| 39 | 零序过压延时 | T0gy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 40 | 重瓦斯保护 | ZWSTZ |  | 投/退 | 1 |
| 41 | 重瓦斯延时 | Tzws | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 42 | 超高温保护 | CGWTZ |  | 投/退 | 1 |
| 43 | 超高温延时 | Tcgw | S | 0.0~99.9 | 0.1 |

## 5  遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 | 无 |
| 4 | S3(SW1.4) | 控制回路断线报警 | 控回断线报警解除 |
| 5 | S4(SW1.5) | PT断线报警 | PT断线报警解除 |
| 6 | S5(SW1.6) | 电流速断动作 | 电流速断复归 |
| 7 | S6(SW1.7) | 过流保护动作 | 过流保护复归 |
| 8 | S7(SW1.8) | 正序过流动作 | 正序过流复归 |
| 9 | S8(SW1.9) | 过负荷跳闸 | 过负荷跳闸复归 |
| 10 | S10(SW1.A) | 负序过流I段动作 | 负序过流I段复归 |
| 11 | S11(SW1.B) | 负序过流II段动作 | 负序过流II段复归 |
| 12 | S12(SW1.C) | 零序过流跳闸 | 零序过流跳闸复归 |
| 13 | S13(SW1.D) | 低压保护动作 | 低压保护复归 |
| 14 | S14(SW1.E) | 过压跳闸 | 过压跳闸复归 |
| 15 | S15(SW1.F) | 零序过压跳闸 | 零序过压跳闸复归 |
| 16 | S16(SW2.0) | 重瓦斯跳闸 | 重瓦斯复归 |
| 17 | S17(SW2.1) | 超高温跳闸 | 超高温复归 |
| 18 | S18(SW2.2) | 过负荷报警 | 过负荷报警复归 |
| 19 | S19(SW2.3) | 零序过流报警 | 零序过流报警复归 |
| 20 | S20(SW2.4) | 过压报警 | 过压报警复归 |
| 21 | S21(SW2.5) | 零序过压报警 | 零序过压报警复归 |
| 22~31 | S22~S31 | (未定义) | (未定义) |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 状态1 | 状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | 开关合闸 |  |
| 1 | H1(HW.1) | 开关分闸 |  |
| 2 | H2(HW.2) | 开关远方位置 | 开关就地位置 |
| 3 | H3(HW.3) | 弹簧未储能 |  |
| 4 | H4(HW.4) | 手车运行位置 |  |
| 5 | H5(HW.5) | 手车试验位置 |  |
| 6 | H6(HW.6) | 接地刀合闸 | 接地刀分闸 |
| 7 | H7(HW.7) | （重瓦斯开入） |  |
| 8 | H8(HW.8) | （超高温开入） |  |
| 9 | H9(HW.9) | 轻瓦斯报警 | 轻瓦斯复归 |
| 10 | H10(HW.A) | 温度过高报警 | 温度过高复归 |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H12(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H13(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H14(HW.E) | 遥信14 |  |
| 15 | H15(HW.F) | 遥信15 |  |

## 6   信号继电器说明

本装置具有2个信号继电器，分别为事故跳闸继电器、告警继电器。各信号继电器的出口条件均可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过参数整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。各信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示一直保持，直至手工复归。

## 7  附图

### 7.1  硬件原理框图

### 7.2  端子图

### 7.3  控制回路原理图

# 四、 HR-JB1610电动机保护测控装置

## 1  适用范围

适用于3-10KV电压等级的中高压异步电动机的电动机保护测控装置。

## 2  保护功能说明

电动机保护测控装置保护功能配置逻辑图如下：

### 2.1  电流速断保护

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) Max{Ia、Ib、Ic}>Isd* SDQDXS ，启动中

2) Max{Ia、Ib、Ic}>Isd，启动完成后

- T>Tsd

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Isd为电流速断保护电流整定值, Tsd电流速断保护延时整定值, SDQDXS为速断启动系数，仅在启动过程中起作用。

### 2.2  过流保护

对于过流类型设置为“定时限”的情况，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Igl

2) T>Tgl

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igl为过流保护电流整定值, Tgl过流保护延时整定值。定时限过流保护在整定的启动时间内自动闭锁。

对于过流类型设置为“反时限”的情况，反时限曲线可选择IEC四种反时限曲线之一，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于过流启动定值时，反时限定时器启动，若持续到定时器计算时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在定时器计算时限内电流返回则终止定时器。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Ifgl

2) 时间满足下式

IEC等级A曲线：C1                    IEC等级B曲线：C2

（标准反时限）                       （非常反时限）

tp=TD*                     tp=TD*

IEC等级C曲线：C3						IEC长反时限：C4

（极端反时限）

tp=TD*                       tp=TD*

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Ifgl为过流启动整定值，TD=Tfgl为过流时间常数整定值，M为A、B、C三相中最大一相的电流幅值与过流启动整定值的比值，tp为反时限过流保护动作时限。反时限过流保护在启动时间内不会闭锁。

### 2.3  过负荷保护

当A、B、C三相中任何一相电流大于过负荷整定值时，相应定时器启动，当定时器时间大于整定时间时，装置报警。若投入的是过负荷跳闸时，保护出口动作于跳闸，保护可带延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Igfh

2) T>Tgfh

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igfh为过负荷整定值, Tgfh过负荷延时整定值。

### 2.4  堵转保护

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且堵转保护处于投入状态则出口动作。若在保护时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Idzbh

- T>Tdzbh

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Idzbh为堵转保护电流整定值, Tdzbh堵转保护延时整定值。

### 2.5  零序过流保护

当零序电流大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在整定时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- 3I0>I0gl

- T>T0gl

式中：3I0为零序电流，I0gl为零序过流保护整定值，T0gl零序过流保护延时整定值。

### 2.6  负序过流I段

当负序电流大于负序过流I段整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) I2>I2gl1

2) T>T2gl1

式中：I2为负序电流，I2gl1为负序过流I段电流整定值, T2gl1负序过流I段延时整定值。

### 2.7  负序过流II段

对于负序过流II段类型设置为“定时限”的情况，当负序电流大于负序过流II段整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- I2>I2gl2

- T>T2gl2

式中：I2为负序电流，I2gl2为负序过流II段电流整定值, T2gl2负序过流II段延时整定值。

对于负序过流II段类型设置为“反时限”的情况，反时限曲线可选择IEC四种反时限曲线之一，当负序电流大于负序过流II段启动定值时，反时限定时器启动，若持续到定时器计算时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在定时器计算时限内电流返回则终止定时器。其动作判据为：

1) I2>I2fgl2

2) 时间满足下式

IEC等级A曲线：C1                    IEC等级B曲线：C2

（标准反时限）                       （非常反时限）

tp=TD*                     tp=TD*

IEC等级C曲线：C3						IEC长反时限：C4

（极端反时限）

tp=TD*                       tp=TD*

式中：I2为负序电流，I2fgl2为负序电流启动整定值，TD= T2fgl2为负序电流时间常数整定值，M为负序电流幅值与负序电流启动整定值的比值，tp为负序反时限过流保护动作时间。

### 2.8  PT断线报警

其判据为：

- 最大线电压小于10V,且至少一相电流大于0.4A,判三相PT断线；

- 最大线电压与最小线电压之差大于16V,判一相或两相PT断线；

- 延时10秒报PT断线；

4) 最小线电压大于70V，则报PT断线恢复。

### 2.9  低压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则跳闸动作,返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }<Udy

2) T>Tdy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Udy为低压保护整定值，Tdy为低压保护延时整定值。

当三相PT断线持续80ms,则闭锁低压保护，若无流条件满足或PT断线报警解除，则解除低压保护闭锁。

### 2.10  过压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca之中有一个高于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则跳闸动作,返回系数大于0.95。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }>Ugy

2) T>Tgy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Ugy为过压保护整定值，Tgy为过压保护延时整定值。

### 2.11  启动时间过长保护

在规定的启动时间到达时，如果电机电流仍大于额定电流的1.1倍，该保护动作。

### 2.12  过热保护

该装置采用的电动机发热模型，考虑了电动机正序、负序电流所产生的综合热效应、热积累过程和散热效应。其运行时间和电流的关系式如下：

t=(/(Ieq²－1.05²)       Ieq²=K1*I1²+K2*I2²

式中：τ为发热时间常数，可整定；Ieq为发热等效电流；I1为电动机正序电流；I2为电动机负序电流；K1=0.5（启动时间内），K1=1（启动结束）；K2=6。以上电流均是以Is（二次电流额定值）为基准的标幺值。

当电动机的发热等效电流达到二次电流额定值的1.05倍以上时，该保护启动，当热积累值超过热跳闸值（可根据过热时间常数及二次电流额定值计算）时，动作于出口。当过热跳闸后，根据整定的过热保持时间闭锁合闸出口，以免电动机在过热的情况下合闸。过热保持可投退。

### 2.13  过热报警

当热积累值超过热跳闸值的某一百分比(过热报警定值)后，过热报警信号发出。

## 3   液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

按“▼”键显示画面（2）：

按“▼”键显示画面（3）：

按“▼”键显示画面（4）：

按“▼”键显示画面（5）：

注：3I0为零序电流。

按“▼”键显示画面（6）：

注：I1为正序电流；I2为负序电流；Ieq为发热等效电流。

按“▼”键显示画面（7）、（8）、（9）

软遥信量,硬遥信量,参见第2章线路保护测控装置有关画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面：参见第2章线路保护测控装置报告查询画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：参见第2章线路保护测控装置报告清除画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：参见第2章线路保护测控装置时间设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：参见第2章线路保护测控装置参数设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值

设定画面：

显示画面（0）：输入密码画面，参见第2章线路保护测控装置定值设定的密码输入画面。

密码正确后，显示画面（1）：

注：按翻页键“▼”和“▲”显示画面第2-15页，可查看本装置定值表,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：见第2章BT-3730/3735线路保护测控装置基准设定画面。

## 定值清单及说明

定值见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电流速断保护 | DLSD |  | 投/退 | 1 |
| 1 | 速断启动系数 | SDQDXS |  | 1.0~8.0 | 0.1 |
| 2 | 电流速断定值 | Isd | A | 1.0~100 | 0.1 |
| 3 | 电流速断延时 | Tsd | S | 0.00~5.00 | 0.01 |
| 4 | 过流保护 | GLBH |  | 投/退 | 1 |
| 5 | 过流类型 | GLLX |  | 定时限/反时限 | 1 |
| 6 | 过流定值 | Igl | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 7 | 过流延时 | Tgl | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 8 | 过流保护曲线 | GLBHQX |  | C1/C2/C3/C4 | 1 |
| 9 | 过流启动定值 | Ifgl | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 10 | 过流时间常数 | Tfgl | S | 0.05~1.00 | 0.01 |
| 11 | 过负荷保护 | GFH |  | 投/退 | 1 |
| 12 | 过负荷跳闸 | GFHTZ |  | 投/退 | 1 |
| 13 | 过负荷定值 | Igfh | A | 1.0~100.0 | 0.1 |
| 14 | 过负荷延时 | Tgfh | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 15 | 堵转保护 | DZBH |  | 投/退 | 1 |
| 16 | 堵转保护定值 | Idzbh | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 17 | 堵转保护延时 | Tdzbh | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 18 | PT断线报警 | PTDX |  | 投/退 | 1 |
| 19 | 二相式CT | CT2 |  | 投/退 | 1 |
| 20 | 零序过流保护 | LXGLBH |  | 投/退 | 1 |
| 21 | 零序过流跳闸 | LXGLTZ |  | 投/退 | 1 |
| 22 | 零序过流定值 | I0gl | A | 0.04~4.00 | 0.01 |
| 23 | 零序过流延时 | T0gl | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 24 | 负序过流I段 | FXGL1 |  | 投/退 | 1 |
| 25 | 负序I段定值 | I2gl1 | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 26 | 负序I段延时 | T2gl1 | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 27 | 负序过流II段 | FXGL2 |  | 投/退 | 1 |
| 28 | 负序II段类型 | FXGL2LX |  | 定时限/反时限 | 1 |
| 29 | 负序II段定值 | I2gl2 | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 30 | 负序II段延时 | T2gl2 | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 31 | 负序II段跳闸 | FXGL2TZ |  | 投/退 | 1 |
| 32 | 负序II段曲线 | GLBHQX |  | C1/C2/C3/C4 | 1 |
| 33 | II段启动定值 | I2fgl2 | A | 0.5~80.0 | 0.1 |
| 34 | II段时间常数 | T2fgl2 | S | 0.05~1.00 | 0.01 |
| 35 | 低压保护 | DYBH |  | 投/退 | 1 |
| 36 | 低压定值 | Udy | V | 5.0~100.0 | 0.1 |
| 37 | 低压延时 | Tdy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 38 | 过压保护 | GYBH |  | 投/退 | 1 |
| 39 | 过压定值 | Ugy | V | 50.0~128.0 | 0.1 |
| 40 | 过压延时 | Tgy | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 41 | 启动过长保护 | QDGCBH |  | 投/退 | 1 |
| 42 | 电机启动时间 | Tqd | S | 1~100 | 1 |
| 43 | 电机额定电流 | Ie | A | 0.5~30.0 | 0.1 |
| 44 | 过热保护 | GRBH |  | 投/退 | 1 |
| 45 | 发热时间常数 | Tfr | S | 50~2400 | 1 |
| 46 | 过热保持 | GRBC |  | 投/退 | 1 |
| 47 | 过热保持时间 | Tgrbc | S | 10~3000 | 1 |
| 48 | 过热报警 | GRBJ |  | 投/退 | 1 |
| 49 | 过热报警定值 | GR% |  | 10~90 | 1 |

## 5  遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 |  |
| 4 | S4(SW1.4) | 控制回路断线报警 | 控回断线报警解除 |
| 5 | S5(SW1.5) | PT断线报警 | PT断线报警解除 |
| 6 | S6(SW1.6) | 电流速断动作 | 电流速断复归 |
| 7 | S7(SW1.7) | 过流保护动作 | 过流保护复归 |
| 8 | S8(SW1.8) | 过负荷跳闸 | 过负荷跳闸复归 |
| 9 | S9(SW1.9) | 堵转保护动作 | 堵转保护复归 |
| 10 | S10(SW1.A) | 零序过流跳闸 | 零序过流跳闸复归 |
| 11 | S11(SW1.B) | 负序过流I段动作 | 负序过流I段复归 |
| 12 | S12(SW1.C) | 负序过流II段跳闸 | 负序过流II段复归 |
| 13 | S13(SW1.D) | 低压保护动作 | 低压保护复归 |
| 14 | S14(SW1.E) | 过压保护动作 | 过压保护复归 |
| 15 | S15(SW1.F) | 启动过长保护动作 | 启动过长保护复归 |
| 16 | S16(SW2.0) | 过热跳闸 | 过热跳闸复归 |
| 17 | S17(SW2.1) | 过负荷报警 | 过负荷报警复归 |
| 18 | S18(SW2.2) | 零序过流报警 | 零流报警复归 |
| 19 | S19(SW2.3) | 负序过流II段报警 | 负序过流II段复归 |
| 20 | S20(SW2.4) | 过热报警 | 过热报警复归 |
| 21 | S21(SW2.5) | 电机启动完成 |  |
| 22~31 | S22~S31 | (未定义) | (未定义) |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 状态1 | 状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | 开关合闸 |  |
| 1 | H1(HW.1) | 开关分闸 |  |
| 2 | H2(HW.2) | 开关远方位置 | 开关就地位置 |
| 3 | H3(HW.3) | 弹簧未储能 |  |
| 4 | H4(HW.4) | 手车运行位置 |  |
| 5 | H5(HW.5) | 手车试验位置 |  |
| 6 | H6(HW.6) | 接地刀合闸 | 接地刀分闸 |
| 7 | H7(HW.7) | 遥信7 |  |
| 8 | H8(HW.8) | 遥信8 |  |
| 9 | H9(HW.9) | 遥信9 |  |
| 10 | H10(HW.A) | 遥信10 |  |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H12(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H13(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H14(HW.E) | 遥信14 |  |
| 15 | H15(HW.F) | 遥信15 |  |

## 6  信号继电器说明

本装置具有2个信号继电器，分别为事故跳闸继电器、告警继电器。各信号继电器的出口条件均可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过参数整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。各信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示一直保持，直至手工复归。

## 7  附图

### 7.1  硬件原理框图

### 端子图

### 控制信号原理图

五、 HR-JB1610电容器保护测控装置

## 1  适用范围

适用于35KV及以下电压等级的电容器保护系统的电容器保护测控装置。

## 2  装置保护功能说明

电容器保护测控装置保护功能配置逻辑图如下：

### 2.1  电流速断保护

当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在保护时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

1) MAX{Ia、Ib、Ic}>Isd

2) T>Tsd

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Isd为电流速断保护电流整定值, Tsd电流速断保护延时整定值。

### 2.2  过流保护

对于过流类型设置为“定时限”的情况，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电流返回则终止定时器。保护可瞬时或带短延时动作。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Igl

2) T>Tgl

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Igl为过流整定值, Tgl过流延时整定值。

对于过流类型设置为“反时限”的情况，反时限曲线可选择IEC四种反时限曲线之一，当A、B、C三相中任何一相电流幅值大于过流启动定值时，反时限定时器启动，若持续到定时器计算时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在定时器计算时限内电流返回则终止定时器。其动作判据为：

- MAX{Ia、Ib、Ic}>Ifgl

- 且时间满足下式

IEC等级A曲线：C1                    IEC等级B曲线：C2

（标准反时限）                       （非常反时限）

tp=TD*                     tp=TD*

IEC等级C曲线：C3						IEC长反时限：C4

（极端反时限）

tp=TD*                       tp=TD*

式中：Ia、Ib、Ic为相电流，Ifgl为过流启动整定值，TD=Tfgl为过流时间常数整定值，M为A、B、C三相中最大一相的电流幅值与过流启动整定值的比值，tp为反时限过流保护动作时限。

2.3  零序过流保护

当零序电流大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸或报警（可设置）。若在整定时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- 3I0>I0gl

2) T>T0gl

式中：3I0为零序电流，I0gl为零序过流保护整定值，T0gl零序过流保护延时整定值。

### 2.4  不平衡电压保护

当不平衡电压大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电压返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- Uunb>Ubph

- T>TUbph

式中：Uunb为不平衡电压，一般取双星形接线电容器组中性点间的不平衡电压或开口三角形电压，Ubph为不平衡电压保护整定值，TUbph不平衡电压保护延时整定值。

### 2.5  不平衡电流保护

当不平衡电流大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则出口动作于跳闸。若在整定时限内电流返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- Iunb>Ibph

- T>TIbph

式中：Iunb为不平衡电流，一般取双星形接线电容器组中性线上流过的电流，Ibph为不平衡电流保护整定值，TIbph不平衡电流保护延时整定值。

### 2.6  PT断线报警

其判据为：

- 最大线电压小于10V,且至少一相电流大于0.4A,判三相PT断线；

- 最大线电压与最小线电压之差大于16V,判一相或两相PT断线；

- 延时10秒报PT断线；

4) 最小线电压大于70V，则报PT断线恢复。

### 2.7  过压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca之中有一个高于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则动作于跳闸或报警（可设置），返回系数大于0.95。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }>Ugy

2) T>Tgy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Ugy为过压保护整定值，Tgy为过压保护延时整定值。

### 2.8  低压保护

当母线线电压Uab、Ubc、Uca均低于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，保护处于投入状态，且出线开关在合位，则跳闸动作,返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MAX{Uab、Ubc、Uca }<Udy

2) T>Tdy

式中：Uab、Ubc、Uca为母线线电压，Udy为低压保护整定值，Tdy为低压保护延时整定值。

当投入有流闭锁时，若电流大于有流闭锁定值，则闭锁低压。

## 3  液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

按“▼”键显示画面（2）：

按“▼”键显示画面（3）：

按“▼”键显示画面（4）：

注：Uunb为不平衡电压。

按“▼”键显示画面（5）：

注：Iunb为不平衡电流，3I0为零序电流。

按“▼”键显示画面（6）、（7）、（8）

软遥信量,硬遥信量, 参见第2章线路保护测控装置有关画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面：参见第2章线路保护测控装置报告查询画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：参见第2章线路保护测控装置报告清除画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：参见第2章线路保护测控装置时间设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：参见第2章线路保护测控装置参数设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值

设定画面：

显示画面（0）：输入密码画面，参见第2章线路保护测控装置定值设定的密码输入画面。

密码正确后，显示画面（1）：

注：按翻页键“▼”和“▲”显示画面第2-8页，可查看本装置定值表,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：参见第2章线路保护测控装置基准设定画面。

## 定值清单及说明

定值见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 电流速断保护 | DLSD |  | 投/退 | 1 |
| 1 | 电流速断定值 | Isd | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 2 | 电流速断延时 | Tsd | S | 0.00~5.00 | 0.01 |
| 3 | 过流保护 | GLBH |  | 投/退 | 1 |
| 4 | 过流类型 | GLLX |  | 定时限/反时限 | 1 |
| 5 | 过流定值 | Igl | A | 0.5~100.0 | 0.1 |
| 6 | 过流延时 | Tgl | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 7 | 过流保护曲线 | GLBHQX |  | C1/C2/C3/C4 | 1 |
| 8 | 过流启动定值 | Ifgl | A | 1.0~80.0 | 0.1 |
| 9 | 过流时间常数 | Tfgl | S | 0.05~1.00 | 0.01 |
| 10 | 零序过流保护 | LXGLBH |  | 投/退 | 1 |
| 11 | 零序过流跳闸 | LXGLTZ |  | 投/退 | 1 |
| 12 | 零序过流定值 | I0gl | A | 0.04~4.00 | 0.01 |
| 13 | 零序过流延时 | T0gl | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 14 | 不平衡电压保护 | BPHDY |  | 投/退 | 1 |
| 15 | 不平衡电压定值 | Ubph | V | 2.0~128.0 | 0.1 |
| 16 | 不平衡电压延时 | TUbph | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 17 | 不平衡电流保护 | BPHDL |  | 投/退 | 1 |
| 18 | 不平衡电流定值 | Ibph | A | 0.5~20.0 | 0.1 |
| 19 | 不平衡电流延时 | TIbph | S | 0.0~99.9 | 0.1 |
| 20 | 过压保护 | GYBH |  | 投/退 | 1 |
| 21 | 过压跳闸 | GYTZ |  | 投/退 | 1 |
| 22 | 过压定值 | Ugy | V | 60.0~128.0 | 0.1 |
| 23 | 过压延时 | Tgy | S | 0.1~300.0 | 0.1 |
| 24 | 低压保护 | DYBH |  | 投/退 | 1 |
| 25 | 低压有流闭锁 | DYYLBS |  | 投/退 | 1 |
| 26 | PT断线报警 | PTDX |  | 投/退 | 1 |
| 27 | 低压无流定值 | Idy | A | 0.2~10.0 | 0.1 |
| 28 | 低压定值 | Udy | V | 5.0~100.0 | 0.1 |
| 29 | 低压延时 | Tdy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |

## 5  遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 |  |
| 4 | S4(SW1.4) | 控制回路异常报警 | 控回异常报警解除 |
| 5 | S5(SW1.5) | PT断线报警 | PT断线报警解除 |
| 6 | S6(SW1.6) | 电流速断动作 | 电流速断复归 |
| 7 | S7(SW1.7) | 过流保护动作 | 过流保护复归 |
| 8 | S8(SW1.8) | 零序过流跳闸 | 零序过流跳闸复归 |
| 9 | S9(SW1.9) | 不平衡电压动作 | 不平衡电压复归 |
| 10 | S10(SW1.A) | 不平衡电流动作 | 不平衡电流复归 |
| 11 | S11(SW1.B) | 过压跳闸 | 过压跳闸复归 |
| 12 | S12(SW1.C) | 低压保护动作 | 低压保护复归 |
| 13 | S13(SW1.D) | 零序过流报警 | 零序过流报警复归 |
| 14 | S14(SW1.E) | 过压报警 | 过压报警复归 |
| 15~31 | S15~S31 | (未定义) | (未定义) |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | 开关合闸 |  |
| 1 | H1(HW.1) | 开关分闸 |  |
| 2 | H2(HW.2) | 开关远方位置 | 开关就地位置 |
| 3 | H3(HW.3) | 弹簧未储能 |  |
| 4 | H4(HW.4) | 手车运行位置 |  |
| 5 | H5(HW.5) | 手车试验位置 |  |
| 6 | H6(HW.6) | 接地刀合闸 | 接地刀分闸 |
| 7 | H7(HW.7) | 遥信7 |  |
| 8 | H8(HW.8) | 遥信8 |  |
| 9 | H9(HW.9) | 遥信9 |  |
| 10 | H10(HW.A) | 遥信10 |  |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H12(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H13(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H14(HW.E) | 遥信14 |  |
| 15 | H15(HW.F) | 遥信15 |  |

## 6  信号继电器说明

本装置具有2个信号继电器，分别为事故跳闸继电器、告警继电器。各信号继电器的出口条件均可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过定值整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。各信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示永久保持，直至手工复归。

## 7   附图

### 7.1  硬件原理框图

### 端子图

### 7.3  控制回路原理图

# 六、 HR-JB1610PT并解列监测装置

## 1  适用范围

适用于110KV及以下的两段式母线电压互感器的PT并解列监测装置。

## 2  保护功能说明

PT并解列监测装置保护功能配置逻辑图如下：

### 2.1  欠压报警1

当Ⅰ段母线相电压Ua1、Ub1、Uc1其中之一低于整定值时，相应定时器启动，

若持续到整定时限，保护处于投入状态，且Ⅰ段ＰＴ处于运行位置，则装置报警, 若在保护时限内电压返回则终止定时器，返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MIN{Ua1、Ub1、Uc1 }<Uqy

2) T>Tqy

式中：Ua1、Ub1、Uc1为Ⅰ段母线相电压，Uqy为欠压报警整定值，Tqy为欠压报警延时整定值。

### 2.2  欠压报警2

当Ⅱ段母线相电压Ua2、Ub2、Uc2其中之一低于整定值时，相应定时器启动，

若持续到整定时限，保护处于投入状态，且Ⅱ段ＰＴ处于运行位置，则装置报警, 若在保护时限内电压返回则终止定时器，返回系数小于1.05。其动作判据：

1) MIN{Ua2、Ub2、Uc2 }<Uqy

2) T>Tqy

式中：Ua2、Ub2、Uc2为Ⅱ段母线相电压，Uqy为欠压报警整定值，Tqy为欠压报警延时整定值。

### 2.3  零序过压报警1

当Ⅰ段母线零序电压大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则则装置报警。若在保护时限内零序电压返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- U01> U0gy

- T>T0gy

式中：3U01为Ⅰ段母线零序电压，U0gy为零序过压报警整定值, T0gy零序过压报警延时整定值。

### 2.4  零序过压报警2

当Ⅱ段母线零序电压大于整定值时，相应定时器启动，若持续到整定时限，且保护处于投入状态则则装置报警。若在保护时限内零序电压返回则终止定时器。返回系数大于0.95。其动作判据为：

- 3U02> U0gy

- T>T0gy

式中：3U02为Ⅱ段母线零序电压，U0gy为零序过压报警整定值, T0gy零序过压报警延时整定值。

### 2.5  过压报警1

当Ⅰ段母线相电压Ua1、Ub1、Uc1其中之一高于整定值时，相应定时器启动，

若持续到整定时限，保护处于投入状态，且Ⅰ段ＰＴ处于运行位置，则装置报警, 若在保护时限内电压返回则终止定时器，返回系数大于0.95。其动作判据：

1) MAX{Ua1、Ub1、Uc1 }>Ugy

2) T>Tgy

式中：Ua1、Ub1、Uc1为Ⅰ段母线相电压，Ugy为过压报警整定值，Tgy为过压报警延时整定值。

### 2.6  过压报警2

当Ⅰ段母线相电压Ua2、Ub2、Uc2其中之一高于整定值时，相应定时器启动，

若持续到整定时限，保护处于投入状态，且Ⅱ段ＰＴ处于运行位置，则装置报警, 若在保护时限内电压返回则终止定时器，返回系数大于0.95。其动作判据：

1) MAX{Ua2、Ub2、Uc2 }>Ugy

2) T>Tgy

式中：Ua2、Ub2、Uc2为Ⅱ段母线相电压，Ugy为过压报警整定值，Tgy为过压报警延时整定值。

### 2.7  PT并解列原理

装置可完成就地和远方的并解列操作。

## 3  液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

按“▼”键显示画面（2）：

按“▼”键显示画面（3）：

按“▼”键显示画面（4），软遥信量,硬遥信量参见第2章线路保护测控装置画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面：参见第2章线路保护测控装置报告查询画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：参见第2章线路保护测控装置报告清除画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“电度清零”,本装置中无意义。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：参见第2章线路保护测控装置时间设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：参见第2章线路保护测控装置参数设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值设定画面：

显示画面：输入密码画面参见第2章线路保护测控装置定值设定画面。

显示画面（1）：

注：显示画面第2-3页查看定值清单,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：参见第2章线路保护测控装置基准设定画面。

## 4定值清单及说明

定值见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 欠压1报警 | QY1BJ |  | 投/退 | 1 |
| 1 | 欠压2报警 | QY2BJ |  | 投/退 | 1 |
| 2 | 欠压定值 | Uqy | V | 5.0~100.00 | 0.1 |
| 3 | 欠压延时 | Tqy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 4 | 过压1报警 | GY1BJ |  | 投/退 | 1 |
| 5 | 过压2报警 | GY2BJ |  | 投/退 | 1 |
| 6 | 过压定值 | Ugy | V | 30.0~120.00 | 0.1 |
| 7 | 过压延时 | Tgy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 8 | 零序过压1报警 | LXGY1BJ |  | 投/退 | 1 |
| 9 | 零序过压2报警 | LXGY2BJ |  | 投/退 | 1 |
| 10 | 零序过压定值 | U0gy | V | 3.0~120.00 | 0.1 |
| 11 | 零序过压延时 | T0gy | S | 0.1~99.9 | 0.1 |

## 5  遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 | 无 |
| 4 | S4(SW1.4) | Ⅰ段母线欠压 | Ⅰ段母线欠压复归 |
| 5 | S5(SW1.5) | Ⅱ段母线欠压 | Ⅱ段母线欠压复归 |
| 6 | S6(SW1.6) | Ⅰ段母线过压 | Ⅰ段母线过压复归 |
| 7 | S7(SW1.7) | Ⅱ段母线过压 | Ⅱ段母线过压复归 |
| 8 | S8(SW1.8) | Ⅰ段零序过压 | Ⅰ段零序过压复归 |
| 9 | S9(SW1.9) | Ⅱ段零序过压 | Ⅱ段零序过压复归 |
| 10~31 | S10~S31 | (未定义) | (未定义) |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 状态1 | 状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | 未用 | 未用 |
| 1 | H1(HW.1) | 开关远方位置 | 开关就地位置 |
| 2 | H2(HW.2) | 未用 | 未用 |
| 3 | H3(HW.3) | ＰＴ切换到并列 | ＰＴ切换到解列 |
| 4 | H4(HW.4) | 未用 | 未用 |
| 5 | H5(HW.5) | Ⅰ段ＰＴ运行位置 |  |
| 6 | H6(HW.6) | Ⅱ段ＰＴ运行位置 |  |
| 7 | H7(HW.7) | 遥信7 |  |
| 8 | H8(HW.8) | 遥信8 |  |
| 9 | H9(HW.9) | 遥信9 |  |
| 10 | H10(HW.A) | 遥信10 |  |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H12(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H13(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H14(HW.E) | 遥信14 |  |

## 6  信号继电器说明

本装置具有2个信号继电器，分别为告警继电器、备用继电器。各信号继电器的出口条件均可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过参数整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。各信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示一直保持，直至手工复归。

## 7  附图

### 7.1  装置硬件原理框图

### 7.2  端子图

### 7.3　原理图

### 7.4　信号回路图

# 七 、HR-JB1610进线备用电源自投装置

## 1  适用范围

适用于35KV及以下等级的单母线分段接线方式的各种备投逻辑关系的进线备用电源自投装置。

## 2  备投投入原则及算法

本装置可完成两条线路的进线开关备投及分段开关备投，下面是进线备投主接线图：

进线备自投主接线示意图

本装置输入模拟量包括：

1#进线电流I1，1#进线电压Ux1, I段母线电压Uab1、Ubc1；2#进线电流I2，2#进线电压Ux2,I段母线电压Uab2、Ubc2。

输入开关量包括：

1、1#进线断路器1DL开关位置；

2、1#进线备投闭锁信号；

3、2#进线断路器2DL开关位置；

4、2#进线备投闭锁信号；

5、分段断路器3DL开关位置。

输出开关量包括：

1、控制1#进线断路器1DL合闸出口；

2、控制1#进线断路器1DL分闸出口；

3、控制2#进线断路器2DL合闸出口；

4、控制2#进线断路器2DL分闸出口；

5、控制分段断路器3DL合闸出口；

6、控制分段断路器3DL跳闸出口。

1#进线充电逻辑

1#进线放电逻辑

1#进线备投动作逻辑

分1DL逻辑：

合/分3DL逻辑：

2#进线充电逻辑

2#进线放电逻辑

2#进线备投动作逻辑

分2DL逻辑：

合/分3DL逻辑：

合1DL逻辑：

## 3  液晶显示说明及操作方法

在面板左上部是128×64全汉化大屏幕液晶显示器，根据不同的工况和按键显示各种信息。装置刚上电或复归后，液晶显示屏将自动显示主画面即数据查询画面：

显示画面（1）：

按“▼”键显示画面（2）：

注：Ux1为1#进线电压；Ux2为2#进线电压。I1为1#进线电流；I2为2#进线电流

按“▼”键显示画面（3）、（4）、（5）

软遥信量,硬遥信量,参见第2章线路保护测控装置有关画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告查询”，按“查询”键显示报告查询画面：参见第2章线路保护测控装置报告查询画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“报告清除”，按“查询”键显示报告清除画面：参见第2章线路保护测控装置报告清除画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“时间设定”，按“查询”键显示时间设定画面：参见第2章线路保护测控装置时间设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“参数设定”，按“查询”键显示参数设定画面：参见第2章线路保护测控装置参数设定画面。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“定值设定”，按“查询”键显示定值

设定画面：

显示画面（0）：输入密码画面，参见第2章线路保护测控装置定值设定的密码输入画面。

密码正确后，显示画面（1）：

注：显示画面第2-4页查看定值清单,这里不再做详细说明。

按“菜单”键，在显示画面将光标定位到“基准设定”，按“查询”键显示基准设定画面：参见第2章线路保护测控装置基准设定画面。

## 定值清单及说明

## 见表4.1

| 序号 | 定值名称 | 定值符号 | 单位 | 整定范围 | 整定步长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1线失电备投 | DYBT1 |  | 投/退 | 1 |
| 1 | 2线失电备投 | DYBT2 |  | 投/退 | 1 |
| 2 | 对侧检压 | DCJY |  | 投/退 | 1 |
| 3 | 备投延时 | Tbt | S | 0.1~99.9 | 0.1 |
| 4 | 充电时间 | Tbtcd | S | 1.0~99.9 | 0.1 |
| 5 | 分段动作方式 | FDDZFS |  | 合分段/跳分段/不动作 | 1 |
| 6 | 有压定值 | Uyy | V | 30.0~128.0 | 0.1 |
| 7 | 有流定值 | Iyl | A | 0.1~6.0 | 0.1 |
| 8 | 无压定值 | Uwy | V | 1.0~90.0 | 0.1 |
| 9 | 无流定值 | Iwl | A | 0.1~6.0 | 0.1 |

注：定值“分段动作方式”可取“合分段/跳分段/不动作”，是指在备投过程中，当跳开本侧开关后，后续动作是合分段开关还是跳分段开关或不动作，只有动作后分段开关位置正确，才能继续执行合对侧开关的动作，从而完成整个备投过程。

## 5  遥信清单及说明

本装置遥信分为软遥信和硬遥信，软遥信指各种保护动作信息和报警信息，而硬遥信指各种实际的开入量。

软遥信见表5.1

| 遥信号 | 符号 | 遥信状态1 | 遥信状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S0(SW1.0) | 定值错误报警 | 定值错误报警解除 |
| 1 | S1(SW1.1) | 参数错误报警 | 参数错误报警解除 |
| 2 | S2(SW1.2) | 基准值错误报警 | 基准值错误解除 |
| 3 | S3(SW1.3) | 定值区切换 |  |
| 4 | S10(SW1.4) | １线备投动作(备投分１线开关) |  |
| 5 | S11(SW1.5) | ２线备投动作(备投分２线开关) |  |
| 6 | S12(SW1.6) | 备投合１线开关 |  |
| 7 | S13(SW1.7) | 备投合２线开关 |  |
| 8 | S14(SW1.8) | 备投合分段开关 |  |
| 9 | S15(SW1.9) | 备投跳分段开关 |  |

硬遥信见表5.2

| 遥信号 | 符号 | 状态1 | 状态0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | H0(HW.0) | (1ＤＬ开关合位) | (1ＤＬ开关分位) |
| 1 | H1(HW.1) | (2ＤＬ开关合位) | (2ＤＬ开关分位) |
| 2 | H2(HW.2) | (3ＤＬ开关合位) | (3ＤＬ开关分位) |
| 3 | H3(HW.3) | 1线备投闭锁 |  |
| 4 | H4(HW.4) | 2线备投闭锁 |  |
| 5 | H5(HW.5) | 遥信5 |  |
| 6 | H6(HW.6) | 遥信6 |  |
| 7 | H7(HW.7) | 遥信7 |  |
| 8 | H8(HW.8) | 遥信8 |  |
| 9 | H9(HW.9) | 遥信9 |  |
| 10 | H10(HW.A) | 遥信10 |  |
| 11 | H11(HW.B) | 遥信11 |  |
| 12 | H11(HW.C) | 遥信12 |  |
| 13 | H11(HW.D) | 遥信13 |  |
| 14 | H11(HW.E) | 遥信14 |  |
| 15 | H11(HW.F) | 遥信15 |  |

## 6   信号继电器说明

本装置具有1个信号继电器，用于告警。信号继电器的出口条件可灵活设置，即通过任一位或多位遥信（软、硬遥信的或逻辑）从0态变为1态，来驱动继电器出口，而相应遥信位的设置可通过参数整定界面完成，各遥信位的含义见表5.1和表5.2。信号继电器的保持时间，则可通过定值整定为0-300秒，当设为0秒时表示一直保持，直至手工复归。

## 7  附图

### 7.1  硬件原理框图

西安海锐电气测控有限公司

XIAN HAIRUI ELECTRIC CO.,LTD

公司地址：西安市南小巷5号（西安市电子应用研究所4层）

电话：029-84062122   传真：029-84204829

邮编：710000

# Text boxes

功率和频率

P = 0        KW

Q = 0        KVar

COS = 0.00

f = 45.00    Hz

f1 = 45.00    Hz

2007-01-01  14:26:28

测量电压和电流

UAB = 0.00 ∠0.0 °	KV

UBC = 0.00 ∠0.0 °	KV

UCA = 0.00 ∠0.0 °	KV

IA = 0.00 ∠0.0 °	A

IB = 0.00 ∠0.0 °	A

IC = 0.00 ∠0.0 °	A

保护电压一

Ua = 0.00   ∠0.0 °V

Ub = 0.00   ∠0.0 °V

Uc = 0.00   ∠0.0 °V

保护电压二

Uab = 0.00   ∠0.0 °V

Ubc = 0.00   ∠0.0 °V

Uca = 0.00   ∠0.0 °V

Ux = 0.00   ∠0.0 °V

保护电流

Ia = -0.00   ∠0.0 °A

Ib = -0.00   ∠0.0 °A

Ic = -0.00   ∠0.0 °A

3I0 = 0.000   ∠0.0 °A

软遥信量

S0: 0    S6: 0    S12: 0

S1: 0    S7: 0    S13: 0

S2: 0    S8: 0    S14: 0

S3: 0    S9: 0    S15: 0

S4: 0    S10: 0   S16: 0

S5: 0    S11: 0   S17: 0

软遥信量

S18: 0   S24: 0    S30: 0

S19: 0   S25: 0    S31: 0

S20: 0   S26: 0

S21: 0   S27: 0

S22: 0   S28: 0

S23: 0   S29: 0

硬遥信量

H0: 0    H6: 0    H12: 0

H1: 0    H7: 0    H13: 0

H2: 0    H8: 0    H14: 0

H3: 0    H9: 0    H15: 0

H4: 0    H10: 0

H5: 0    H11: 0

07-08-24 10:33:25:995

速断I段保护动作

Ia = 2.50 A

Ib = 2.50 A

Ic = 2.50 A

.1  .

输入密码:0000

请按整定键清除报告

年：01        时：01

月：01        分：00

日：01        秒：46

输入密码:0000

定值区号: 0

系统密码: 0

通讯地址: 1

CAN波特：0

485波特：4800

PT变比: 10 /100

CT变比: 100 /5

事故继保持时间: 1 S

告警继保持时间: 2 S

事故继遥信设定

0123456789ABCDEF

SW1  0000000111111100

SW2  0000000000000000

HW  0000000000000000

告警继遥信设定

0123456789ABCDEF

SW1  0000011000000011

SW2  0000000000000000

HW  0000000000000000

输入密码:0000

Group:0

电流速断I段: 退出

速断I段方向: 退出

速断I段低压: 退出

通道中值设定

交流基准设定

出口测试

功率和频率

P = 0        KW

Q = 0        KVar

COS = 0.00

f = 45.00    Hz

2007-01-01  14:26:28

测量电压和电流

UAB = 0.00 ∠0.0 °	KV

UBC = 0.00 ∠0.0 °	KV

UCA = 0.00 ∠0.0 °	KV

IA = 0.00 ∠0.0 °	A

IB = 0.00 ∠0.0 °	A

IC = 0.00 ∠0.0 °	A

保护电压

Ua = 0.00   ∠0.0 °V

Ub = 0.00   ∠0.0 °V

Uc = 0.00   ∠0.0 °V

保护电压

Uab = 0.00   ∠0.0 °V

Ubc = 0.00   ∠0.0 °V

Uca = 0.00   ∠0.0 °V

3U0 = 0.00           V

保护电流

Ia = 0.00   ∠0.0 °A

Ib = 0.00   ∠0.0 °A

Ic = 0.00   ∠0.0 °A

Ic = 0.00   ∠0.0 °A

3I0 = 0.00   ∠0.0 °A

I1 = 0.000          A

I2 = 0.000          A

Group: 0

电流速断保护: 退出

电流速断定值: 2.5 A

电流速断延时: 0.01 S

功率和频率

P = 0        KW

Q = 0        KVar

COS = 0.00

f = 45.00    Hz

2007-01-01  14:26:28

测量电压和电流

UAB = 0.00 ∠0.0 °	KV

UBC = 0.00 ∠0.0 °	KV

UCA = 0.00 ∠0.0 °	KV

IA = 0.00 ∠0.0 °	A

IB = 0.00 ∠0.0 °	A

IC = 0.00 ∠0.0 °	A

保护电压一

Ua = 0.00   ∠0.0 °V

Ub = 0.00   ∠0.0 °V

Uc = 0.00   ∠0.0 °V

保护电压二

Uab = 0.00   ∠0.0 °V

Ubc = 0.00   ∠0.0 °V

Uca = 0.00   ∠0.0 °V

保护电流一

Ia = 0.00   ∠0.0 °A

Ib = 0.00   ∠0.0 °A

Ic = 0.00   ∠0.0 °A

3I0 = 0.000  ∠0.0 °A

保护电流二

I1 = 0.00   ∠0.0 °A

I2 = 0.00   ∠0.0 °A

Ieq = 0.00   ∠0.0 °A

Group:0

电流速断保护: 退出

速断启动系数: 1.0

电流速断定值: 2.5A

电流速断延时: 0.01S

功率和频率

Q = 0        Kvar

f = 45.00      Hz

2007-01-01  14:26:28

测量电压和电流

UAB = 0.00 ∠0.0 °	KV

UBC = 0.00 ∠0.0 °	KV

UCA = 0.00 ∠0.0 °	KV

IA = 0.00 ∠0.0 °	A

IB = 0.00 ∠0.0 °	A

IC = 0.00 ∠0.0 °	A

保护电压一

Ua = 0.00   ∠0.0 °V

Ub = 0.00   ∠0.0 °V

Uc = 0.00   ∠0.0 °V

保护电压二

Uab = 0.00   ∠0.0 °V

Ubc = 0.00   ∠0.0 °V

Uca = 0.00   ∠0.0 °V

Uunb = 0.00           V

保护电流

Ia = 0.00     ∠0.0 °A

Ib = 0.00     ∠0.0 °A

Ic = 0.00     ∠0.0 °A

3I0 = 0.00     ∠0.0 °A

Iunb = 0.00            A

Group:0

电流速断保护: 退出

电流速断定值: 2.6 A

电流速断延时: 0.04S

零序电压和直流量

3U01 = 0        V

3U02 = 0        V

ZLL  = 0

2007-01-01  14:26:28

测量电压

UA1 = 0.00   ∠0.0 °KV

UB1 = 0.00   ∠0.0 °KV

UC1 = 0.00   ∠0.0 °KV

UA2 = 0.00   ∠0.0 °KV

UB2 = 0.00   ∠0.0 °KV

UC2 = 0.00   ∠0.0 °KV

保护电压

Ua1 = 0.00          V

Ub1 = 0.00          V

Uc1 = 0.00          V

Ua2 = 0.00          V

Ub2 = 0.00          V

Uc2 = 0.00          V

Group:0

欠压1报警: 退出

欠压2报警: 退出

欠压定值: 60.0 V

欠压延时: 0.1  S

母线电压

Uab1 = 0.00   KV

Ubc1 = 0.00   V

Uab2 = 0.00   V

Ubc2 = 0.00   V

2007-01-01  14:26:28

线路电压及电流

Ux1 = 0.00            V

Ux2 = 0.00            V

I1 = 0.00            A

I2 = 0.00            A

Group:0

1线失电备投: 退出

2线失电备投: 退出